## Кот_7
Номер источника | Балансодержатель | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Сумма коэф. местных сопротивлений под. тр-да | Местные сопротивления под.тр-да | Сумма коэф. местных сопротивлений обр. тр-да | Местные сопротивления обр.тр-да | Шероховатость подающего трубопровода, мм | Шероховатость обратного трубопровода, мм | Зарастание подающего трубопровода, мм | Зарастание обратного трубопровода, мм | Коэффициент местного сопротивления под.тр-да | Коэффициент местного сопротивления обр.тр-да | Сопротивление подающего тр-да, м/(т/ч)*2 | Сопротивление обратного тр-да, м/(т/ч)*2 | Коэффициент утечки на подающем | Коэффициент утечки на обратном | Разделитель зон статического напора | Опции | Вид прокладки тепловой сети | Нормативные потери в тепловой сети | Период работы подающего тр-да | Период работы обратного тр-да | Поправочный коэфф. на нормы тепловых потерь для подающего тр-да | Поправочный коэфф. на нормы тепловых потерь для обратного тр-да | Толщина стенки подающего тр-да, мм | Толщина стенки обратного тр-да, мм | Вид грунта | Глубина заложения трубопровода, м | Теплоизоляционный материал под.тр-да | Теплоизоляционный материал обр.тр-да | Толщина изоляции подающего тр-да, м | Толщина изоляции обратного тр-да, м | Техническое состояние изоляции под.тр-да | Техническое состояние изоляции обр.тр-да | Расстояние между осями трубопроводов, м | Высота канала, м | Ширина канала, м | Дополнительные потери тепла под.тр-да, ккал | Дополнительные потери тепла обр.тр-да, ккал | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Давление в начале подающего, м | Давление в конце подающего, м | Давление в начале обратного, м | Давление в конце обратного, м | Напор в начале подающего, м | Напор в конце подающего, м | Напор в начале обратного, м | Напор в конце обратного, м | Располагаемый напор в начале, м | Располагаемый напор в конце, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Эквивалентная длина подающего, м | Эквивалентная длина обратного, м | Приведенная длина подающего, м | Приведенная длина обратного, м | Число Рейнольдса на подающем | Число Рейнольдса на обратном | Kоэфф. гидравл. трения на подающем | Kоэфф. гидравл. трения на обратном | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч | Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч | Тепловые потери от утечки в под. тр-де, ккал/ч | Тепловые потери от утечки в обр. тр-де, ккал/ч | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч | Температура в начале участка под.тр-да,°C | Температура в конце участка под.тр-да,°C | Температура в начале участка обр.тр-да,°C | Температура в конце участка обр.тр-да,°C | Температура на поверхности, °С | Диаметр подающего тр-да (конструкторский), м | Диаметр обратного тр-да (конструкторский), м | Шероховатость под. тр-да (конструкторский), мм | Шероховатость обр. тр-да (конструкторский), мм | Оптимальная скорость в подающем (конструкторский), м/с | Оптимальная скорость в обратном (конструкторский), м/с | Удельные линейные потери подающего (конструкторский), мм/м | Удельные линейные потери обратного (конструкторский), мм/м | Сортамент | Фиксированный диаметр (конструкторский) | Рейтинг по зарастанию подающего (калибровка) | Рейтинг по утечкам обратного (калибровка) | Диаметр обратного (калибровка), м | Относительное изменение диаметра обратного (калибровка) | Зарастание обратного (калибровка), мм | Коэффициент утечки обратного (калибровка) | Рейтинг по утечкам подающего(калибровка) | Диаметр подающего (калибровка), м | Относительное изменение диаметра подающего (калибровка) | Зарастание подающего (калибровка), мм | Коэффициент утечки подающего (калибровка) | Рейтинг по зарастанию обратного (калибровка)
7 |  | Котельная №7 (э/к) |  | 17 | 0.057 | 0.057 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1.1 | 1.1 | [6 empty] | Надземная | Россия с 2004 г. |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | [9 empty] | 1.9846 | -1.9807 | 0.033 | 0.033 | 35 | 34.787 | 19.853 | 20 | 325.27 | 325.237 | 310.303 | 310.27 | 15 | 14.934 | 1.763 | 1.756 | 1.7 | 1.7 | 18.7 | 18.7 | 32175.4 | 32111.6 | 0.04119 | 0.04119 | 0.222 | -0.221 | 0.00011 | 0.00011 | 7.9149 | 5.2506 | 582.38 | 483.63 | 75 | 74.71 | 49.78 | 49.53

## Кот_5
Номер источника | Балансодержатель | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Сумма коэф. местных сопротивлений под. тр-да | Местные сопротивления под.тр-да | Сумма коэф. местных сопротивлений обр. тр-да | Местные сопротивления обр.тр-да | Шероховатость подающего трубопровода, мм | Шероховатость обратного трубопровода, мм | Зарастание подающего трубопровода, мм | Зарастание обратного трубопровода, мм | Коэффициент местного сопротивления под.тр-да | Коэффициент местного сопротивления обр.тр-да | Сопротивление подающего тр-да, м/(т/ч)*2 | Сопротивление обратного тр-да, м/(т/ч)*2 | Коэффициент утечки на подающем | Коэффициент утечки на обратном | Разделитель зон статического напора | Опции | Вид прокладки тепловой сети | Нормативные потери в тепловой сети | Период работы подающего тр-да | Период работы обратного тр-да | Поправочный коэфф. на нормы тепловых потерь для подающего тр-да | Поправочный коэфф. на нормы тепловых потерь для обратного тр-да | Толщина стенки подающего тр-да, мм | Толщина стенки обратного тр-да, мм | Вид грунта | Глубина заложения трубопровода, м | Теплоизоляционный материал под.тр-да | Теплоизоляционный материал обр.тр-да | Толщина изоляции подающего тр-да, м | Толщина изоляции обратного тр-да, м | Техническое состояние изоляции под.тр-да | Техническое состояние изоляции обр.тр-да | Расстояние между осями трубопроводов, м | Высота канала, м | Ширина канала, м | Дополнительные потери тепла под.тр-да, ккал | Дополнительные потери тепла обр.тр-да, ккал | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Давление в начале подающего, м | Давление в конце подающего, м | Давление в начале обратного, м | Давление в конце обратного, м | Напор в начале подающего, м | Напор в конце подающего, м | Напор в начале обратного, м | Напор в конце обратного, м | Располагаемый напор в начале, м | Располагаемый напор в конце, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Эквивалентная длина подающего, м | Эквивалентная длина обратного, м | Приведенная длина подающего, м | Приведенная длина обратного, м | Число Рейнольдса на подающем | Число Рейнольдса на обратном | Kоэфф. гидравл. трения на подающем | Kоэфф. гидравл. трения на обратном | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч | Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч | Тепловые потери от утечки в под. тр-де, ккал/ч | Тепловые потери от утечки в обр. тр-де, ккал/ч | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч | Температура в начале участка под.тр-да,°C | Температура в конце участка под.тр-да,°C | Температура в начале участка обр.тр-да,°C | Температура в конце участка обр.тр-да,°C | Температура на поверхности, °С | Диаметр подающего тр-да (конструкторский), м | Диаметр обратного тр-да (конструкторский), м | Шероховатость под. тр-да (конструкторский), мм | Шероховатость обр. тр-да (конструкторский), мм | Оптимальная скорость в подающем (конструкторский), м/с | Оптимальная скорость в обратном (конструкторский), м/с | Удельные линейные потери подающего (конструкторский), мм/м | Удельные линейные потери обратного (конструкторский), мм/м | Сортамент | Фиксированный диаметр (конструкторский) | Рейтинг по зарастанию подающего (калибровка) | Рейтинг по утечкам обратного (калибровка) | Диаметр обратного (калибровка), м | Относительное изменение диаметра обратного (калибровка) | Зарастание обратного (калибровка), мм | Коэффициент утечки обратного (калибровка) | Рейтинг по утечкам подающего(калибровка) | Диаметр подающего (калибровка), м | Относительное изменение диаметра подающего (калибровка) | Зарастание подающего (калибровка), мм | Коэффициент утечки подающего (калибровка) | Рейтинг по зарастанию обратного (калибровка)
5 |  | Котельная №5 АБМК | т2 | 4 | 0.057 | 0.057 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1.1 | 1.1 | [6 empty] | Надземная | Россия с 2004 г. |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | [9 empty] | 7.1946 | -7.1828 | 0.1 | 0.1 | 40 | 39.76 | 19.96 | 20 | 328.77 | 328.67 | 308.87 | 308.77 | 20 | 19.801 | 22.705 | 22.631 | 0.4 | 0.4 | 4.4 | 4.4 | 116640.3 | 116449.4 | 0.04036 | 0.04036 | 0.803 | -0.802 | 2e-05 | 2e-05 | 2.2389 | 1.7213 | 155.06 | 138.68 | 90 | 89.98 | 69.19 | 69.17
5 |  | т2 | ул.Урицкого,8 | 26 | 0.057 | 0.057 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1.1 | 1.1 | [6 empty] | Надземная | Россия с 2004 г. |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | [9 empty] | 6.5863 | -6.5761 | 0.545 | 0.543 | 39.76 | 39.355 | 20.643 | 19.96 | 328.67 | 328.125 | 309.413 | 308.87 | 19.801 | 18.713 | 19.042 | 18.984 | 2.6 | 2.6 | 28.6 | 28.6 | 106778.7 | 106613.3 | 0.04039 | 0.04039 | 0.735 | -0.734 | 0.00016 | 0.00016 | 14.5387 | 11.2858 | 1007.72 | 906.95 | 89.98 | 89.83 | 69.86 | 69.72
5 |  | т2 | т1 | 31 | 0.057 | 0.057 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1.1 | 1.1 | [6 empty] | Надземная | Россия с 2004 г. |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | [9 empty] | 0.6083 | -0.6067 | 0.006 | 0.006 | 39.76 | 40.034 | 20.246 | 19.96 | 328.67 | 328.664 | 308.876 | 308.87 | 19.801 | 19.789 | 0.175 | 0.174 | 3.1 | 3.1 | 34.1 | 34.1 | 9861.2 | 9836.5 | 0.04349 | 0.0435 | 0.068 | -0.068 | 0.00019 | 0.00019 | 17.159 | 12.4101 | 1201.52 | 1035.26 | 89.98 | 88 | 65.21 | 63.51
5 |  | т1 | ул.Урицкого,8 | 29 | 0.045 | 0.045 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1.1 | 1.1 | [6 empty] | Надземная | Россия с 2004 г. |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | [9 empty] | 0.6081 | -0.6069 | 0.019 | 0.019 | 40.034 | 40.605 | 20.854 | 20.246 | 328.664 | 328.645 | 308.894 | 308.876 | 19.789 | 19.751 | 0.588 | 0.586 | 2.9 | 2.9 | 31.9 | 31.9 | 12486.9 | 12463.5 | 0.04486 | 0.04487 | 0.109 | -0.109 | 0.00011 | 0.00011 | 9.7913 | 7.4228 | 1106.78 | 983.53 | 88 | 86.18 | 66.84 | 65.21
|  | т1 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  | 1.1 | 1.1 | [6 empty] | Надземная | Россия с 2004 г. |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100

## Кот_4
Номер источника | Балансодержатель | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Сумма коэф. местных сопротивлений под. тр-да | Местные сопротивления под.тр-да | Сумма коэф. местных сопротивлений обр. тр-да | Местные сопротивления обр.тр-да | Шероховатость подающего трубопровода, мм | Шероховатость обратного трубопровода, мм | Зарастание подающего трубопровода, мм | Зарастание обратного трубопровода, мм | Коэффициент местного сопротивления под.тр-да | Коэффициент местного сопротивления обр.тр-да | Сопротивление подающего тр-да, м/(т/ч)*2 | Сопротивление обратного тр-да, м/(т/ч)*2 | Коэффициент утечки на подающем | Коэффициент утечки на обратном | Разделитель зон статического напора | Опции | Вид прокладки тепловой сети | Нормативные потери в тепловой сети | Период работы подающего тр-да | Период работы обратного тр-да | Поправочный коэфф. на нормы тепловых потерь для подающего тр-да | Поправочный коэфф. на нормы тепловых потерь для обратного тр-да | Толщина стенки подающего тр-да, мм | Толщина стенки обратного тр-да, мм | Вид грунта | Глубина заложения трубопровода, м | Теплоизоляционный материал под.тр-да | Теплоизоляционный материал обр.тр-да | Толщина изоляции подающего тр-да, м | Толщина изоляции обратного тр-да, м | Техническое состояние изоляции под.тр-да | Техническое состояние изоляции обр.тр-да | Расстояние между осями трубопроводов, м | Высота канала, м | Ширина канала, м | Дополнительные потери тепла под.тр-да, ккал | Дополнительные потери тепла обр.тр-да, ккал | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Давление в начале подающего, м | Давление в конце подающего, м | Давление в начале обратного, м | Давление в конце обратного, м | Напор в начале подающего, м | Напор в конце подающего, м | Напор в начале обратного, м | Напор в конце обратного, м | Располагаемый напор в начале, м | Располагаемый напор в конце, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Эквивалентная длина подающего, м | Эквивалентная длина обратного, м | Приведенная длина подающего, м | Приведенная длина обратного, м | Число Рейнольдса на подающем | Число Рейнольдса на обратном | Kоэфф. гидравл. трения на подающем | Kоэфф. гидравл. трения на обратном | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч | Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч | Тепловые потери от утечки в под. тр-де, ккал/ч | Тепловые потери от утечки в обр. тр-де, ккал/ч | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч | Температура в начале участка под.тр-да,°C | Температура в конце участка под.тр-да,°C | Температура в начале участка обр.тр-да,°C | Температура в конце участка обр.тр-да,°C | Температура на поверхности, °С | Диаметр подающего тр-да (конструкторский), м | Диаметр обратного тр-да (конструкторский), м | Шероховатость под. тр-да (конструкторский), мм | Шероховатость обр. тр-да (конструкторский), мм | Оптимальная скорость в подающем (конструкторский), м/с | Оптимальная скорость в обратном (конструкторский), м/с | Удельные линейные потери подающего (конструкторский), мм/м | Удельные линейные потери обратного (конструкторский), мм/м | Сортамент | Фиксированный диаметр (конструкторский) | Рейтинг по зарастанию подающего (калибровка) | Рейтинг по утечкам обратного (калибровка) | Диаметр обратного (калибровка), м | Относительное изменение диаметра обратного (калибровка) | Зарастание обратного (калибровка), мм | Коэффициент утечки обратного (калибровка) | Рейтинг по утечкам подающего(калибровка) | Диаметр подающего (калибровка), м | Относительное изменение диаметра подающего (калибровка) | Зарастание подающего (калибровка), мм | Коэффициент утечки подающего (калибровка) | Рейтинг по зарастанию обратного (калибровка)
4 |  | Котельная №4 АБМК | Т-1 | 24 | 0.159 | 0.159 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1.1 | 1.1 | [6 empty] | Надземная | Россия с 2004 г. |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | [9 empty] | 25.9881 | -25.902 | 0.036 | 0.036 | 40 | 40.484 | 20.556 | 20 | 328.33 | 328.294 | 308.366 | 308.33 | 20 | 19.928 | 1.37 | 1.361 | 2.4 | 2.4 | 26.4 | 26.4 | 151040.4 | 150539.9 | 0.03152 | 0.03152 | 0.373 | -0.372 | 0.00116 | 0.00116 | 104.5071 | 78.3708 | 1474.42 | 1308.92 | 90 | 89.94 | 67.5 | 67.45
0 |  | Т-1 | З-1 | 0.01 | 0.159 | 0.159 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1.1 | 1.1 | [6 empty] | Надземная | Россия с 2004 г. |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.484 | 40.604 | 20.556 | 20.676 | 328.294 | 328.294 | 308.366 | 308.366 | 19.808 | 20.048 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.11 | 1000000 | 1000000 | 0.03106 | 0.03106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | З-1 | ТК1-1 | 0.01 | 0.159 | 0.159 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1.1 | 1.1 | [6 empty] | Надземная | Россия с 2004 г. |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.604 | 40.254 | 20.676 | 20.326 | 328.294 | 328.294 | 308.366 | 308.366 | 20.278 | 19.578 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.11 | 1000000 | 1000000 | 0.03106 | 0.03106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | ТК1-1 | Т1 | 0.01 | 0.159 | 0.159 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1.1 | 1.1 | [6 empty] | Надземная | Россия с 2004 г. |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.254 | 40.354 | 20.326 | 20.426 | 328.294 | 328.294 | 308.366 | 308.366 | 19.828 | 20.028 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.11 | 1000000 | 1000000 | 0.03106 | 0.03106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Т-1 | Т1-2 | 20 | 0.159 | 0.159 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1.1 | 1.1 | [6 empty] | Надземная | Россия с 2004 г. |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | Пенополиуретан | Пенополиуретан | [9 empty] | 25.9869 | -25.9032 | 0.03 | 0.03 | 40.484 | 39.914 | 20.046 | 20.556 | 328.294 | 328.264 | 308.396 | 308.366 | 19.928 | 19.868 | 1.37 | 1.361 | 2 | 2 | 22 | 22 | 151033.5 | 150546.8 | 0.03152 | 0.03152 | 0.373 | -0.372 | 0.00097 | 0.00097 | 87.0389 | 65.3539 | 1228.15 | 1091.2 | 89.94 | 89.9 | 67.54 | 67.5
4 |  | Т1-2 | ТК1-2 | 19 | 0.057 | 0.057 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1.1 | 1.1 | [6 empty] | Надземная | Россия с 2004 г. |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | Пенополиуретан | Пенополиуретан | [9 empty] | 10.4582 | -10.4422 | 1 | 0.997 | 39.914 | 38.704 | 20.833 | 20.046 | 328.264 | 327.264 | 309.393 | 308.396 | 19.868 | 17.871 | 47.855 | 47.709 | 1.9 | 1.9 | 20.9 | 20.9 | 169549.5 | 169290.1 | 0.04026 | 0.04026 | 1.168 | -1.166 | 0.00012 | 0.00012 | 10.6196 | 8.249 | 735.94 | 662.64 | 89.9 | 89.83 | 69.83 | 69.77
4 |  | ТК1-2 | ул.Северная,9 | 6.5 | 0.057 | 0.057 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1.1 | 1.1 | [6 empty] | Подземная канальная | Россия с 2004 г. |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | Пенополиуретан | Пенополиуретан | [9 empty] | 10.4581 | -10.4423 | 0.342 | 0.341 | 38.704 | 38.461 | 21.274 | 20.833 | 327.264 | 326.921 | 309.734 | 309.393 | 17.871 | 17.187 | 47.854 | 47.71 | 0.65 | 0.65 | 7.15 | 7.15 | 169547.6 | 169292 | 0.04026 | 0.04026 | 1.168 | -1.166 | 4e-05 | 4e-05 | 3.6313 | 2.8235 | 177.13 | 75.91 | 89.83 | 89.81 | 69.84 | 69.83
4 |  | Т1-2 | ТК1а | 290.5 | 0.159 | 0.159 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1.1 | 1.1 | [6 empty] | Надземная | Россия с 2004 г. |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | Пенополиуретан | Пенополиуретан | [9 empty] | 15.5278 | -15.462 | 0.158 | 0.157 | 39.914 | 40.536 | 20.983 | 20.046 | 328.264 | 328.106 | 308.553 | 308.396 | 19.868 | 19.553 | 0.494 | 0.49 | 29.05 | 29.05 | 319.55 | 319.55 | 90246 | 89863.5 | 0.03187 | 0.03187 | 0.223 | -0.222 | 0.01406 | 0.01406 | 1255.8343 | 935.5417 | 17832.29 | 15777.18 | 89.9 | 88.75 | 67.05 | 66.03
4 |  | ТК1а | ТК-1 | 50 | 0.108 | 0.108 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1.1 | 1.1 | [6 empty] | Надземная | Россия с 2004 г. |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | [9 empty] | 6.1814 | -6.1649 | 0.033 | 0.033 | 40.536 | 38.373 | 18.885 | 20.983 | 328.106 | 328.073 | 308.585 | 308.553 | 19.553 | 19.487 | 0.599 | 0.596 | 5 | 5 | 55 | 55 | 52890.6 | 52749.3 | 0.03525 | 0.03525 | 0.192 | -0.192 | 0.00112 | 0.00112 | 98.8552 | 74.5866 | 2546.79 | 2267.45 | 88.75 | 88.34 | 66.99 | 66.62
4 |  | ТК-1 | ул.Больничная,8 | 5 | 0.076 | 0.076 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1.1 | 1.1 | [6 empty] | Надземная | Россия с 2004 г. |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | [9 empty] | 3.6088 | -3.6032 | 0.007 | 0.007 | 38.373 | 38.146 | 18.672 | 18.885 | 328.073 | 328.066 | 308.592 | 308.585 | 19.487 | 19.473 | 1.287 | 1.283 | 0.5 | 0.5 | 5.5 | 5.5 | 43879.3 | 43812.2 | 0.03831 | 0.03831 | 0.227 | -0.226 | 6e-05 | 6e-05 | 4.8821 | 3.7892 | 237.29 | 215.61 | 88.34 | 88.27 | 68.57 | 68.51
4 |  | ТК-1 | ТК-2 | 55 | 0.108 | 0.108 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1.1 | 1.1 | [6 empty] | Надземная | Россия с 2004 г. |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | [9 empty] | 2.5715 | -2.5628 | 0.007 | 0.006 | 38.373 | 37.696 | 18.222 | 18.885 | 328.073 | 328.066 | 308.592 | 308.585 | 19.487 | 19.474 | 0.108 | 0.107 | 5.5 | 5.5 | 60.5 | 60.5 | 22003 | 21928 | 0.03667 | 0.03668 | 0.08 | -0.08 | 0.00123 | 0.00123 | 107.8209 | 80.2427 | 2792.44 | 2466.65 | 88.34 | 87.25 | 65.82 | 64.86
4 |  | ТК-2 | З-2 | 0.01 | 0.057 | 0.057 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1.1 | 1.1 | [6 empty] | Надземная | Россия с 2004 г. |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | [9 empty] | 0.9871 | -0.9855 | 0 | 0 | 37.696 | 37.616 | 18.142 | 18.222 | 328.066 | 328.066 | 308.592 | 308.592 | 19.474 | 19.474 | 0.448 | 0.446 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.11 | 16003 | 15977.2 | 0.04226 | 0.04227 | 0.11 | -0.11 | 0 | 0 | 0.05427 | 0.04194 | 3.79 | 3.41 | 87.25 | 87.25 | 67.43 | 67.43
4 |  | З-2 | ул.Больничная,10 | 8.5 | 0.057 | 0.057 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1.1 | 1.1 | [6 empty] | Подземная канальная | Россия с 2004 г. |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | [9 empty] | 0.9871 | -0.9855 | 0.004 | 0.004 | 37.616 | 37.112 | 17.646 | 18.142 | 328.066 | 328.062 | 308.596 | 308.592 | 19.474 | 19.466 | 0.448 | 0.446 | 0.85 | 0.85 | 9.35 | 9.35 | 16002.9 | 15977.2 | 0.04226 | 0.04227 | 0.11 | -0.11 | 5e-05 | 5e-05 | 4.6066 | 3.5677 | 223.8 | 95.83 | 87.25 | 87.02 | 67.53 | 67.43
4 |  | ТК-2 | ТК-3 | 35 | 0.108 | 0.108 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1.1 | 1.1 | [6 empty] | Надземная | Россия с 2004 г. |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | [9 empty] | 1.5832 | -1.5785 | 0.002 | 0.002 | 37.696 | 36.355 | 16.883 | 18.222 | 328.066 | 328.065 | 308.593 | 308.592 | 19.474 | 19.471 | 0.042 | 0.042 | 3.5 | 3.5 | 38.5 | 38.5 | 13546.5 | 13506.1 | 0.03802 | 0.03803 | 0.049 | -0.049 | 0.00078 | 0.00078 | 67.7541 | 51.0423 | 1761.85 | 1569.52 | 87.25 | 86.14 | 65.81 | 64.81
0 |  | ТК-3 | З-3 | 0.01 | 0.057 | 0.057 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1.1 | 1.1 | [6 empty] | Надземная | Россия с 2004 г. |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.355 | 36.375 | 16.883 | 16.903 | 328.065 | 328.065 | 308.593 | 308.593 | 19.451 | 19.491 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.11 | 1000000 | 1000000 | 0.04007 | 0.04007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | З-3 | ул.Иркутская,1б | 15 | 0.057 | 0.057 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1.1 | 1.1 | [6 empty] | Подземная канальная | Россия с 2004 г. |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.375 | 328.065 | 16.903 | 308.593 | 328.065 | 328.065 | 308.593 | 308.593 | -272.219 | 311.161 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 16.5 | 16.5 | 1000000 | 1000000 | 0.04007 | 0.04007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | ТК-3 | З-4 | 0.01 | 0.057 | 0.057 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1.1 | 1.1 | [6 empty] | Надземная | Россия с 2004 г. |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | [9 empty] | 1.5823 | -1.5794 | 0 | 0 | 36.355 | 36.294 | 16.824 | 16.883 | 328.065 | 328.064 | 308.594 | 308.593 | 19.471 | 19.471 | 1.128 | 1.124 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.11 | 25652.9 | 25604.7 | 0.04147 | 0.04147 | 0.177 | -0.176 | 0 | 0 | 0.05358 | 0.04093 | 3.76 | 3.36 | 86.14 | 86.13 | 65.81 | 65.81
4 |  | З-4 | ул.Иркутская,1в | 48 | 0.057 | 0.057 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1.1 | 1.1 | [6 empty] | Подземная канальная | Россия с 2004 г. |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | [9 empty] | 1.5823 | -1.5794 | 0.06 | 0.059 | 36.294 | 36.425 | 17.073 | 16.824 | 328.064 | 328.005 | 308.653 | 308.594 | 19.471 | 19.352 | 1.128 | 1.124 | 4.8 | 4.8 | 52.8 | 52.8 | 25652.9 | 25604.7 | 0.04147 | 0.04147 | 0.177 | -0.176 | 0.0003 | 0.0003 | 25.599 | 19.6978 | 1239.51 | 529.51 | 86.13 | 85.35 | 66.14 | 65.81
4 |  | ТК1а | З-5 | 0.01 | 0.108 | 0.108 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1.1 | 1.1 | [6 empty] | Подземная канальная | Россия с 2004 г. |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | Пенополиуретан | Пенополиуретан | [9 empty] | 9.3323 | -9.3112 | 0 | 0 | 40.536 | 40.556 | 21.003 | 20.983 | 328.106 | 328.106 | 308.553 | 308.553 | 19.553 | 19.553 | 1.352 | 1.346 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.11 | 79851.2 | 79670.1 | 0.03488 | 0.03488 | 0.29 | -0.29 | 0 | 0 | 0.19817 | 0.15036 | 3.51 | 1.51 | 88.75 | 88.75 | 67.34 | 67.34
4 |  | З-5 | ТК-4 | 93 | 0.108 | 0.108 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1.1 | 1.1 | [6 empty] | Подземная канальная | Россия с 2004 г. |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | Пенополиуретан | Пенополиуретан | [9 empty] | 9.3323 | -9.3112 | 0.138 | 0.138 | 40.556 | 42.167 | 22.89 | 21.003 | 328.106 | 327.967 | 308.69 | 308.553 | 19.553 | 19.277 | 1.352 | 1.346 | 9.3 | 9.3 | 102.3 | 102.3 | 79851.2 | 79670.1 | 0.03488 | 0.03488 | 0.29 | -0.29 | 0.00208 | 0.00208 | 183.9335 | 139.9898 | 3272.81 | 1400.68 | 88.75 | 88.4 | 67.49 | 67.34
4 |  | ТК-4 | З-6 | 0.01 | 0.076 | 0.076 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1.1 | 1.1 | [6 empty] | Подземная канальная | Россия с 2004 г. |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | Пенополиуретан | Пенополиуретан | [9 empty] | 5.2524 | -5.2431 | 0 | 0 | 42.167 | 41.937 | 22.661 | 22.89 | 327.967 | 327.967 | 308.691 | 308.69 | 19.277 | 19.276 | 2.703 | 2.693 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.11 | 63864.9 | 63751.6 | 0.03799 | 0.03799 | 0.33 | -0.329 | 0 | 0 | 0.09775 | 0.07537 | 3.25 | 1.4 | 88.4 | 88.4 | 68.16 | 68.16
4 |  | З-6 | ул.Больничная,6а | 65 | 0.076 | 0.076 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1.1 | 1.1 | [6 empty] | Подземная канальная | Россия с 2004 г. |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | Пенополиуретан | Пенополиуретан | [9 empty] | 5.2524 | -5.2431 | 0.193 | 0.193 | 41.937 | 40.104 | 21.213 | 22.661 | 327.967 | 327.774 | 308.883 | 308.691 | 19.276 | 18.891 | 2.703 | 2.693 | 6.5 | 6.5 | 71.5 | 71.5 | 63864.9 | 63751.6 | 0.03799 | 0.03799 | 0.33 | -0.329 | 0.00072 | 0.00072 | 63.3888 | 49.0541 | 2125.02 | 909.26 | 88.4 | 87.99 | 68.34 | 68.16
4 |  | ТК-4 | З-7 | 0.01 | 0.057 | 0.057 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1.1 | 1.1 | [6 empty] | Надземная | Россия с 2004 г. |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | Пенополиуретан | Пенополиуретан | [9 empty] | 4.0778 | -4.0701 | 0.001 | 0.001 | 42.167 | 42.256 | 22.981 | 22.89 | 327.967 | 327.966 | 308.691 | 308.69 | 19.277 | 19.275 | 7.338 | 7.311 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.11 | 66110.2 | 65985.4 | 0.04061 | 0.04061 | 0.455 | -0.454 | 0 | 0 | 0.05498 | 0.04143 | 3.83 | 3.38 | 88.4 | 88.4 | 66.62 | 66.62
4 |  | З-7 | ул.Больничная,4 | 127 | 0.057 | 0.057 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1.1 | 1.1 | [6 empty] | Надземная | Россия с 2004 г. |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | Пенополиуретан | Пенополиуретан | [9 empty] | 4.0778 | -4.0701 | 1.025 | 1.021 | 42.256 | 40.831 | 23.603 | 22.981 | 327.966 | 326.941 | 309.712 | 308.691 | 19.275 | 17.229 | 7.338 | 7.311 | 12.7 | 12.7 | 139.7 | 139.7 | 66110.2 | 65985.4 | 0.04061 | 0.04061 | 0.455 | -0.454 | 0.00079 | 0.00079 | 69.3553 | 53.0431 | 4861.93 | 4341.67 | 88.4 | 87.2 | 67.68 | 66.62

## Кот_3
Номер источника | Балансодержатель | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Сумма коэф. местных сопротивлений под. тр-да | Местные сопротивления под.тр-да | Сумма коэф. местных сопротивлений обр. тр-да | Местные сопротивления обр.тр-да | Шероховатость подающего трубопровода, мм | Шероховатость обратного трубопровода, мм | Зарастание подающего трубопровода, мм | Зарастание обратного трубопровода, мм | Коэффициент местного сопротивления под.тр-да | Коэффициент местного сопротивления обр.тр-да | Сопротивление подающего тр-да, м/(т/ч)*2 | Сопротивление обратного тр-да, м/(т/ч)*2 | Коэффициент утечки на подающем | Коэффициент утечки на обратном | Разделитель зон статического напора | Опции | Вид прокладки тепловой сети | Нормативные потери в тепловой сети | Период работы подающего тр-да | Период работы обратного тр-да | Поправочный коэфф. на нормы тепловых потерь для подающего тр-да | Поправочный коэфф. на нормы тепловых потерь для обратного тр-да | Толщина стенки подающего тр-да, мм | Толщина стенки обратного тр-да, мм | Вид грунта | Глубина заложения трубопровода, м | Теплоизоляционный материал под.тр-да | Теплоизоляционный материал обр.тр-да | Толщина изоляции подающего тр-да, м | Толщина изоляции обратного тр-да, м | Техническое состояние изоляции под.тр-да | Техническое состояние изоляции обр.тр-да | Расстояние между осями трубопроводов, м | Высота канала, м | Ширина канала, м | Дополнительные потери тепла под.тр-да, ккал | Дополнительные потери тепла обр.тр-да, ккал | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Давление в начале подающего, м | Давление в конце подающего, м | Давление в начале обратного, м | Давление в конце обратного, м | Напор в начале подающего, м | Напор в конце подающего, м | Напор в начале обратного, м | Напор в конце обратного, м | Располагаемый напор в начале, м | Располагаемый напор в конце, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Эквивалентная длина подающего, м | Эквивалентная длина обратного, м | Приведенная длина подающего, м | Приведенная длина обратного, м | Число Рейнольдса на подающем | Число Рейнольдса на обратном | Kоэфф. гидравл. трения на подающем | Kоэфф. гидравл. трения на обратном | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч | Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч | Тепловые потери от утечки в под. тр-де, ккал/ч | Тепловые потери от утечки в обр. тр-де, ккал/ч | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч | Температура в начале участка под.тр-да,°C | Температура в конце участка под.тр-да,°C | Температура в начале участка обр.тр-да,°C | Температура в конце участка обр.тр-да,°C | Температура на поверхности, °С | Диаметр подающего тр-да (конструкторский), м | Диаметр обратного тр-да (конструкторский), м | Шероховатость под. тр-да (конструкторский), мм | Шероховатость обр. тр-да (конструкторский), мм | Оптимальная скорость в подающем (конструкторский), м/с | Оптимальная скорость в обратном (конструкторский), м/с | Удельные линейные потери подающего (конструкторский), мм/м | Удельные линейные потери обратного (конструкторский), мм/м | Сортамент | Фиксированный диаметр (конструкторский) | Рейтинг по зарастанию подающего (калибровка) | Рейтинг по утечкам обратного (калибровка) | Диаметр обратного (калибровка), м | Относительное изменение диаметра обратного (калибровка) | Зарастание обратного (калибровка), мм | Коэффициент утечки обратного (калибровка) | Рейтинг по утечкам подающего(калибровка) | Диаметр подающего (калибровка), м | Относительное изменение диаметра подающего (калибровка) | Зарастание подающего (калибровка), мм | Коэффициент утечки подающего (калибровка) | Рейтинг по зарастанию обратного (калибровка)
3 |  | Котельная №3 АБМК | Т1 | 22 | 0.089 | 0.089 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1.1 | 1.1 | [6 empty] | Надземная | Россия с 2004 г. |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | [9 empty] | 21.8625 | -21.8193 | 0.488 | 0.486 | 40 | 39.252 | 20.226 | 20 | 330.86 | 330.372 | 311.346 | 310.86 | 20 | 19.025 | 20.177 | 20.098 | 2.2 | 2.2 | 24.2 | 24.2 | 227000.2 | 226551.2 | 0.03605 | 0.03605 | 1.001 | -0.999 | 0.00033 | 0.00033 | 30.0167 | 22.7119 | 1057.74 | 944.61 | 90 | 89.95 | 68.1 | 68.06
3 |  | Т1 | Т-1 | 70 | 0.076 | 0.076 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1.1 | 1.1 | [6 empty] | Надземная | Россия с 2004 г. |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | Пенополиуретан | Пенополиуретан | [9 empty] | 7.6898 | -7.6739 | 0.443 | 0.442 | 39.252 | 38.848 | 20.708 | 20.226 | 330.372 | 329.928 | 311.788 | 311.346 | 19.025 | 18.14 | 5.758 | 5.735 | 7 | 7 | 77 | 77 | 93501.1 | 93308.1 | 0.03776 | 0.03776 | 0.483 | -0.482 | 0.00077 | 0.00077 | 69.4562 | 52.4396 | 3364.27 | 3001.16 | 89.95 | 89.51 | 67.94 | 67.55
3 |  | Т-1 | жд | 15 | 0.038 | 0.038 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1.1 | 1.1 | [6 empty] | Надземная | Россия с 2004 г. |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | [9 empty] | 0.548 | -0.5471 | 0.019 | 0.019 | 38.848 | 38.929 | 20.827 | 20.708 | 329.928 | 329.909 | 311.807 | 311.788 | 18.14 | 18.103 | 1.148 | 1.144 | 1.5 | 1.5 | 16.5 | 16.5 | 13327 | 13305 | 0.04631 | 0.04631 | 0.138 | -0.137 | 4e-05 | 4e-05 | 3.6928 | 2.8381 | 501.53 | 431.84 | 89.51 | 88.6 | 68.84 | 68.05
3 |  | Т-1 | ТК-2 | 16 | 0.076 | 0.076 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1.1 | 1.1 | [6 empty] | Надземная | Россия с 2004 г. |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | Пенополиуретан | Пенополиуретан | [9 empty] | 7.141 | -7.1276 | 0.087 | 0.087 | 38.848 | 38.401 | 20.435 | 20.708 | 329.928 | 329.841 | 311.875 | 311.788 | 18.14 | 17.966 | 4.971 | 4.952 | 1.6 | 1.6 | 17.6 | 17.6 | 86828.2 | 86665 | 0.0378 | 0.0378 | 0.448 | -0.448 | 0.00018 | 0.00018 | 15.8275 | 12.0279 | 766.37 | 686.55 | 89.51 | 89.41 | 68.03 | 67.94
3 |  | ТК-2 | жд | 30 | 0.038 | 0.038 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1.1 | 1.1 | [6 empty] | Надземная | Россия с 2004 г. |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | [9 empty] | 0.2895 | -0.2889 | 0.011 | 0.011 | 38.401 | 39.3 | 21.356 | 20.435 | 329.841 | 329.83 | 311.886 | 311.875 | 17.966 | 17.944 | 0.331 | 0.33 | 3 | 3 | 33 | 33 | 7041 | 7026.4 | 0.04791 | 0.04791 | 0.073 | -0.073 | 8e-05 | 8e-05 | 7.2712 | 5.4049 | 1002.22 | 846.04 | 89.41 | 85.95 | 66.64 | 63.71
3 |  | ТК-2 | ТК-3 | 28 | 0.089 | 0.089 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1.1 | 1.1 | [6 empty] | Подземная канальная | Россия с 2004 г. |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | [9 empty] | 6.8513 | -6.8388 | 0.062 | 0.062 | 38.401 | 38.179 | 20.337 | 20.435 | 329.841 | 329.779 | 311.937 | 311.875 | 17.966 | 17.842 | 2.009 | 2.002 | 2.8 | 2.8 | 30.8 | 30.8 | 71137.3 | 71007.9 | 0.03655 | 0.03655 | 0.314 | -0.313 | 0.00042 | 0.00042 | 37.9329 | 28.9758 | 920.98 | 395 | 89.41 | 89.27 | 68.27 | 68.21
3 |  | ТК-3 | жд | 80 | 0.057 | 0.057 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1.1 | 1.1 | [6 empty] | Надземная | Россия с 2004 г. |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | Пенополиуретан | Пенополиуретан | [9 empty] | 5.993 | -5.983 | 1.389 | 1.384 | 38.179 | 36.43 | 21.361 | 20.337 | 329.779 | 328.39 | 313.321 | 311.937 | 17.842 | 15.07 | 15.78 | 15.727 | 8 | 8 | 88 | 88 | 97159.9 | 96998.1 | 0.04043 | 0.04043 | 0.669 | -0.668 | 0.0005 | 0.0005 | 44.2933 | 34.2043 | 3083.71 | 2767.93 | 89.27 | 88.76 | 68.97 | 68.51
3 |  | ТК-3 | ТК-4 | 5 | 0.089 | 0.089 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1.1 | 1.1 | [6 empty] | Надземная | Россия с 2004 г. |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | [9 empty] | 0.8578 | -0.8562 | 0 | 0 | 38.179 | 38.139 | 20.297 | 20.337 | 329.779 | 329.779 | 311.937 | 311.937 | 17.842 | 17.842 | 0.035 | 0.035 | 0.5 | 0.5 | 5.5 | 5.5 | 8906.9 | 8890 | 0.04077 | 0.04078 | 0.039 | -0.039 | 8e-05 | 8e-05 | 6.7581 | 5.0611 | 239.04 | 212.23 | 89.27 | 88.99 | 66.88 | 66.63
3 |  | ТК-4 | жд | 35 | 0.038 | 0.038 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1.1 | 1.1 | [6 empty] | Надземная | Россия с 2004 г. |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | [9 empty] | 0.8578 | -0.8563 | 0.107 | 0.106 | 38.139 | 39.222 | 21.593 | 20.297 | 329.779 | 329.672 | 312.043 | 311.937 | 17.842 | 17.629 | 2.77 | 2.76 | 3.5 | 3.5 | 38.5 | 38.5 | 20859 | 20823.1 | 0.04562 | 0.04562 | 0.215 | -0.215 | 0.0001 | 0.0001 | 8.5448 | 6.527 | 1165.5 | 1000.2 | 88.99 | 87.63 | 68.04 | 66.88
3 |  | Т1 | ТК-1 | 6 | 0.089 | 0.089 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1.1 | 1.1 | [6 empty] | Надземная | Россия с 2004 г. |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | Пенополиуретан | Пенополиуретан | [9 empty] | 14.1724 | -14.1457 | 0.056 | 0.056 | 39.252 | 39.146 | 20.232 | 20.226 | 330.372 | 330.316 | 311.402 | 311.346 | 19.025 | 18.913 | 8.509 | 8.477 | 0.6 | 0.6 | 6.6 | 6.6 | 147153.1 | 146875.8 | 0.03618 | 0.03618 | 0.649 | -0.648 | 9e-05 | 9e-05 | 8.1832 | 6.224 | 288.37 | 258.38 | 89.95 | 89.93 | 68.42 | 68.4
3 |  | ТК-1 | Т2 | 4.2 | 0.089 | 0.089 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1.1 | 1.1 | [6 empty] | Надземная | Россия с 2004 г. |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | [9 empty] | 7.4233 | -7.4114 | 0.011 | 0.011 | 39.146 | 39.175 | 20.283 | 20.232 | 330.316 | 330.305 | 311.413 | 311.402 | 18.913 | 18.892 | 2.355 | 2.348 | 0.42 | 0.42 | 4.62 | 4.62 | 77076.4 | 76953.5 | 0.0365 | 0.0365 | 0.34 | -0.339 | 6e-05 | 6e-05 | 5.7268 | 4.4388 | 201.82 | 183.04 | 89.93 | 89.9 | 69.71 | 69.68
3 |  | Т2 | Централизованная библиотечная | 19 | 0.089 | 0.089 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1.1 | 1.1 | [6 empty] | Надземная | Россия с 2004 г. |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | [9 empty] | 7.4232 | -7.4115 | 0.049 | 0.049 | 39.175 | 39.065 | 20.272 | 20.283 | 330.305 | 330.255 | 311.462 | 311.413 | 18.892 | 18.793 | 2.355 | 2.348 | 1.9 | 1.9 | 20.9 | 20.9 | 77075.8 | 76954.2 | 0.0365 | 0.0365 | 0.34 | -0.339 | 0.00029 | 0.00029 | 25.8851 | 20.1001 | 912.82 | 828.89 | 89.9 | 89.78 | 69.82 | 69.71
3 |  | ТК-1 | 3-1 | 0.01 | 0.089 | 0.089 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1.1 | 1.1 | [6 empty] | Надземная | Россия с 2004 г. |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | Пенополиуретан | Пенополиуретан | [9 empty] | 6.749 | -6.7344 | 0 | 0 | 39.146 | 39.235 | 20.323 | 20.232 | 330.316 | 330.315 | 311.403 | 311.402 | 18.913 | 18.913 | 1.95 | 1.942 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.11 | 70075.7 | 69923.3 | 0.03656 | 0.03656 | 0.309 | -0.308 | 0 | 0 | 0.13637 | 0.10163 | 4.81 | 4.25 | 89.93 | 89.93 | 67.02 | 67.02
3 |  | 3-1 | Т-2 | 25 | 0.089 | 0.089 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1.1 | 1.1 | [6 empty] | Надземная | Россия с 2004 г. |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | Пенополиуретан | Пенополиуретан | [9 empty] | 6.749 | -6.7344 | 0.054 | 0.053 | 39.235 | 39.632 | 20.826 | 20.323 | 330.315 | 330.262 | 311.456 | 311.403 | 18.913 | 18.806 | 1.95 | 1.942 | 2.5 | 2.5 | 27.5 | 27.5 | 70075.7 | 69923.3 | 0.03656 | 0.03656 | 0.309 | -0.308 | 0.00038 | 0.00038 | 34.059 | 25.4386 | 1201.33 | 1064.2 | 89.93 | 89.75 | 67.18 | 67.02
3 |  | Т-2 | жд | 30 | 0.057 | 0.057 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1.1 | 1.1 | [6 empty] | Надземная | Россия с 2004 г. |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | [9 empty] | 2.4805 | -2.4764 | 0.09 | 0.09 | 39.632 | 39.861 | 21.236 | 20.826 | 330.262 | 330.171 | 311.546 | 311.456 | 18.806 | 18.625 | 2.739 | 2.73 | 3 | 3 | 33 | 33 | 40213.5 | 40147.2 | 0.04097 | 0.04097 | 0.277 | -0.276 | 0.00019 | 0.00019 | 16.7039 | 12.9116 | 1160.72 | 1042.15 | 89.75 | 89.28 | 69.41 | 68.98
3 |  | Т-2 | Т3 | 85 | 0.089 | 0.089 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1.1 | 1.1 | [6 empty] | Надземная | Россия с 2004 г. |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | Пенополиуретан | Пенополиуретан | [9 empty] | 4.2682 | -4.2584 | 0.074 | 0.073 | 39.632 | 40.778 | 22.119 | 20.826 | 330.262 | 330.188 | 311.529 | 311.456 | 18.806 | 18.659 | 0.789 | 0.785 | 8.5 | 8.5 | 93.5 | 93.5 | 44317 | 44215 | 0.03698 | 0.03698 | 0.195 | -0.195 | 0.00129 | 0.00129 | 115.07 | 85.7884 | 4078.88 | 3611.46 | 89.75 | 88.8 | 66.98 | 66.13
3 |  | Т3 | Т4 | 0.01 | 0.038 | 0.038 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1.1 | 1.1 | [6 empty] | Надземная | Россия с 2004 г. |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | [9 empty] | 2.4094 | -2.4057 | 0.002 | 0.002 | 40.778 | 41.356 | 22.702 | 22.119 | 330.188 | 330.186 | 311.532 | 311.529 | 18.659 | 18.654 | 21.456 | 21.39 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.11 | 58593.3 | 58501.4 | 0.04478 | 0.04479 | 0.605 | -0.604 | 0 | 0 | 0.02455 | 0.01888 | 3.32 | 2.86 | 88.8 | 88.8 | 68.3 | 68.3
3 |  | Т4 |  | 0.01 | 0.038 | 0.038 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1.1 | 1.1 | [6 empty] | Надземная | Россия с 2004 г. |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | [9 empty] | 1.8571 | -1.8543 | 0.001 | 0.001 | 41.356 | 41.444 | 22.793 | 22.702 | 330.186 | 330.184 | 311.533 | 311.532 | 18.654 | 18.651 | 12.786 | 12.748 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.11 | 45160.4 | 45092.7 | 0.04492 | 0.04493 | 0.467 | -0.466 | 0 | 0 | 0.02455 | 0.01907 | 3.32 | 2.88 | 88.8 | 88.79 | 69 | 69
3 |  | Т4 |  | 30 | 0.038 | 0.038 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1.1 | 1.1 | [6 empty] | Надземная | Россия с 2004 г. |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | Пенополиуретан | Пенополиуретан | [9 empty] | 0.5524 | -0.5514 | 0.038 | 0.038 | 41.356 | 41.947 | 23.37 | 22.702 | 330.186 | 330.147 | 311.57 | 311.532 | 18.654 | 18.577 | 1.166 | 1.162 | 3 | 3 | 33 | 33 | 13432.9 | 13408.7 | 0.0463 | 0.0463 | 0.139 | -0.139 | 8e-05 | 8e-05 | 7.2891 | 5.534 | 997.45 | 852.98 | 88.8 | 86.99 | 67.5 | 65.96
3 |  | Т3 | жд | 124 | 0.038 | 0.038 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1.1 | 1.1 | [6 empty] | Надземная | Россия с 2004 г. |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | Пенополиуретан | Пенополиуретан | [9 empty] | 1.8575 | -1.854 | 1.745 | 1.738 | 40.778 | 40.343 | 25.168 | 22.119 | 330.188 | 328.443 | 313.268 | 311.529 | 18.659 | 15.176 | 12.792 | 12.744 | 12.4 | 12.4 | 136.4 | 136.4 | 45170.5 | 45086.1 | 0.04492 | 0.04493 | 0.467 | -0.466 | 0.00034 | 0.00034 | 30.0579 | 22.6983 | 4122.84 | 3514.46 | 88.8 | 86.58 | 67.16 | 65.27

## Кот2
Номер источника | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Шероховатость подающего трубопровода, мм | Шероховатость обратного трубопровода, мм | Коэффициент местного сопротивления под.тр-да | Коэффициент местного сопротивления обр.тр-да | Вид прокладки тепловой сети | Нормативные потери в тепловой сети | Поправочный коэфф. на нормы тепловых потерь для подающего тр-да | Поправочный коэфф. на нормы тепловых потерь для обратного тр-да | Теплоизоляционный материал под.тр-да | Теплоизоляционный материал обр.тр-да | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Давление в начале подающего, м | Давление в конце подающего, м | Давление в начале обратного, м | Давление в конце обратного, м | Напор в начале подающего, м | Напор в конце подающего, м | Напор в начале обратного, м | Напор в конце обратного, м | Располагаемый напор в начале, м | Располагаемый напор в конце, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Эквивалентная длина подающего, м | Эквивалентная длина обратного, м | Приведенная длина подающего, м | Приведенная длина обратного, м | Число Рейнольдса на подающем | Число Рейнольдса на обратном | Kоэфф. гидравл. трения на подающем | Kоэфф. гидравл. трения на обратном | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч | Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч | Тепловые потери от утечки в под. тр-де, ккал/ч | Тепловые потери от утечки в обр. тр-де, ккал/ч | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч | Температура в начале участка под.тр-да,°C | Температура в конце участка под.тр-да,°C | Температура в начале участка обр.тр-да,°C | Температура в конце участка обр.тр-да,°C | Сортамент
2 | Котельная №2 АБМК | З-1 | 38 | 0.089 | 0.089 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | Надземная | Россия с 2004 г. | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 7.9096 | -7.8944 | 0.112 | 0.111 | 40 | 39.948 | 20.171 | 20 | 332.29 | 332.178 | 312.401 | 312.29 | 20 | 19.777 | 2.671 | 2.661 | 3.8 | 3.8 | 41.8 | 41.8 | 82126.1 | 81968.3 | 0.03646 | 0.03646 | 0.362 | -0.362 | 0.00058 | 0.00058 | 51.7944 | 39.6263 | 1827 | 1643.34 | 90 | 89.77 | 68.87 | 68.66
2 | З-1 | З-2 | 1 | 0.089 | 0.089 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | Надземная | Россия с 2004 г. | 1 | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 7.909 | -7.895 | 0.003 | 0.003 | 39.948 | 39.905 | 20.134 | 20.171 | 332.178 | 332.175 | 312.404 | 312.401 | 19.777 | 19.771 | 2.67 | 2.661 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 82120.1 | 81974.3 | 0.03646 | 0.03646 | 0.362 | -0.362 | 2e-05 | 2e-05 | 1.3612 | 1.0444 | 47.99 | 43.25 | 89.77 | 89.76 | 68.88 | 68.87
2 | З-2 | ТК-2 | 27 | 0.089 | 0.089 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | Надземная | Россия с 2004 г. | 1 | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 7.909 | -7.895 | 0.079 | 0.079 | 39.905 | 39.566 | 19.953 | 20.134 | 332.175 | 332.096 | 312.483 | 312.404 | 19.771 | 19.613 | 2.67 | 2.661 | 2.7 | 2.7 | 29.7 | 29.7 | 82120 | 81974.4 | 0.03646 | 0.03646 | 0.362 | -0.362 | 0.00041 | 0.00041 | 36.718 | 28.2307 | 1295.75 | 1169.3 | 89.76 | 89.6 | 69.03 | 68.88
2 | ТК-2 | З-3 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | Надземная | Россия с 2004 г. | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 2.6786 | -2.6746 | 0.002 | 0.002 | 39.566 | 39.534 | 19.925 | 19.953 | 332.096 | 332.094 | 312.485 | 312.483 | 19.613 | 19.608 | 20.257 | 20.196 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.11 | 61882 | 61788.8 | 0.04421 | 0.04421 | 0.607 | -0.606 | 0 | 0 | 0.02744 | 0.02133 | 3.35 | 2.9 | 89.6 | 89.6 | 69.62 | 69.62
2 | З-3 | ул.Вокзальная,63 | 2 | 0.04 | 0.04 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | Надземная | Россия с 2004 г. | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 2.6786 | -2.6746 | 0.045 | 0.044 | 39.534 | 39.439 | 19.92 | 19.925 | 332.094 | 332.049 | 312.53 | 312.485 | 19.608 | 19.519 | 20.257 | 20.196 | 0.2 | 0.2 | 2.2 | 2.2 | 61881.9 | 61788.8 | 0.04421 | 0.04421 | 0.607 | -0.606 | 1e-05 | 1e-05 | 0.54881 | 0.42659 | 66.91 | 58.01 | 89.6 | 89.57 | 69.65 | 69.62
2 | ТК-2 | Т-2 | 23 | 0.076 | 0.076 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | Надземная | Россия с 2004 г. | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 5.23 | -5.2209 | 0.068 | 0.068 | 39.566 | 38.948 | 19.471 | 19.953 | 332.096 | 332.028 | 312.551 | 312.483 | 19.613 | 19.478 | 2.68 | 2.671 | 2.3 | 2.3 | 25.3 | 25.3 | 63592.4 | 63480.9 | 0.03799 | 0.03799 | 0.328 | -0.328 | 0.00025 | 0.00025 | 22.7605 | 17.5014 | 1102.38 | 995.01 | 89.6 | 89.39 | 68.91 | 68.72
2 | Т-2 | З-4 | 0.01 | 0.076 | 0.076 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | Надземная | Россия с 2004 г. | 1 | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 2.6147 | -2.6107 | 0 | 0 | 38.948 | 38.948 | 19.471 | 19.471 | 332.028 | 332.028 | 312.551 | 312.551 | 19.478 | 19.477 | 0.682 | 0.68 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.11 | 31792 | 31744.2 | 0.03869 | 0.03869 | 0.164 | -0.164 | 0 | 0 | 0.09884 | 0.07682 | 4.79 | 4.35 | 89.39 | 89.39 | 69.48 | 69.47
2 | З-4 | пер.Строительный,4 | 0.5 | 0.076 | 0.076 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | Надземная | Россия с 2004 г. | 1 | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 2.6147 | -2.6107 | 0 | 0 | 38.948 | 38.908 | 19.431 | 19.471 | 332.028 | 332.028 | 312.551 | 312.551 | 19.477 | 19.477 | 0.682 | 0.68 | 0.05 | 0.05 | 0.55 | 0.55 | 31792 | 31744.2 | 0.03869 | 0.03869 | 0.164 | -0.164 | 1e-05 | 1e-05 | 0.49418 | 0.38414 | 23.93 | 21.75 | 89.39 | 89.38 | 69.48 | 69.48
2 | Т-2 | Т-2-1 | 35 | 0.076 | 0.076 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | Надземная | Россия с 2004 г. | 1 | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 2.6151 | -2.6104 | 0.026 | 0.026 | 38.948 | 38.072 | 18.647 | 19.471 | 332.028 | 332.002 | 312.577 | 312.551 | 19.478 | 19.425 | 0.682 | 0.68 | 3.5 | 3.5 | 38.5 | 38.5 | 31797.2 | 31739.8 | 0.03868 | 0.03869 | 0.164 | -0.164 | 0.00039 | 0.00039 | 34.4708 | 26.5638 | 1674.79 | 1514.38 | 89.39 | 88.75 | 68.93 | 68.35
2 | Т-2-1 | З-5 | 0.01 | 0.076 | 0.076 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | Надземная | Россия с 2004 г. | 1 | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 2.6147 | -2.6108 | 0 | 0 | 38.072 | 38.052 | 18.627 | 18.647 | 332.002 | 332.002 | 312.577 | 312.577 | 19.425 | 19.425 | 0.682 | 0.68 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.11 | 31792.5 | 31744.5 | 0.03868 | 0.03869 | 0.164 | -0.164 | 0 | 0 | 0.09813 | 0.07622 | 4.76 | 4.33 | 88.75 | 88.75 | 68.93 | 68.93
2 | З-5 | пер.Строительный,4 | 1 | 0.076 | 0.076 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | Надземная | Россия с 2004 г. | 1 | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 2.6147 | -2.6108 | 0.001 | 0.001 | 38.052 | 38.031 | 18.608 | 18.627 | 332.002 | 332.001 | 312.578 | 312.577 | 19.425 | 19.423 | 0.682 | 0.68 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 31792.5 | 31744.5 | 0.03868 | 0.03869 | 0.164 | -0.164 | 1e-05 | 1e-05 | 0.98122 | 0.76228 | 47.61 | 43.28 | 88.75 | 88.73 | 68.95 | 68.93