КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТЮХТЕТСКИЙ РАЙОН

ТЮХТЕТСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

15.01.2014                                         с.Тюхтет                                    № 58-220

О схеме водоснабжения

Тюхтетского сельсовета

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 года  № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», статьей 8  Устава Тюхтетского сельсовета Тюхтетского района Красноярского края  сельский Совет депутатов                 Р Е Ш И Л :

1. Утвердить схему водоснабжения Тюхтетского сельсовета согласно приложению.

2. Решение обнародовать на следующий день после принятия в местах общего пользования (межпоселенческая центральная библиотека, сельские клубы: с.Оскаровка, д.Покровка, д.Пузаново).

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по экономической и аграрной политике, финансам, собственности и природопользованию (Талаева Л.С.), заместителя главы администрации сельсовета (Кибисов А.Н.).

4. Решение вступает в силу со дня обнародования.

Глава                                                   Председатель сельского

сельсовета                 А.А.Якищик   Совета депутатов                   В.В.Никитина

Приложение

к решению Тюхтетского

сельского Совета депутатов

от 15.01.2014 № 58-220

СХЕМА  ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ТЮХТЕТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Схема водоснабжения и водоотведения  Тюхтетского сельсовета (далее – сельсовет) Тюхтетского района Красноярского края  - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и водоотведения, ее развитие с учетом правового регулирования.

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения  Тюхтетского сельсовета  являются:

- Федеральный закон от 07.12.2011 года   № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- генеральный план сельсовета.

В состав Тюхтетского сельсовета входят пять населенных пунктов:                  с. Тюхтет, с. Оскаровка, д. Романовка, д. Пузаново, д. Покровка.

Село Тюхтет территориально расположено в южной части района, в междуречье р. Тюхтетка на юге и р. Катык на севере. Обе реки являются правыми притоками р. Четь, протекающей в 1,5 км западнее села. Основная часть районного центра расположена в долине и на водораздельном склоне                р. Тюхтетка. Рельеф местности спокойный, без резких перепадов высот, с общим уклоном с севера на юг в сторону р. Тюхтетка.

Село    Тюхтет     -    административный    центр    Тюхтетского    района Красноярского края.                                                                                                                                                                                    На 01.01.2014 года в с. Тюхтет проживает  5148 человек,  территория села - 865 га. Южная часть села расположена в долине р. Тюхтетка,   северная - на надпойменной террасе, возвышающейся над рекой на 20 м.

Основными объектами водопотребления являются:

- жилая и общественная застройка;

- полив зеленых насаждений;

- расходы на пожаротушение.

Водоснабжение

На территории села расположено 15 скважин. Существующие водопроводные сети смонтированы по тупиковой схеме. Качество воды подземных источников не соответствует требованиям Сан-ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода…» по содержанию железа и марганца.

Все скважины расположены в  жилой зоне. Из них 2 скважины обеспечены зонами санитарной охраны и расположены между улицами

-2-

Советской и  Восточной.  В промышленной зоне расположено 4 скважины, которые также не имеют зон санитарной охраны, качество воды в них не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода…» по содержанию железа, марганца, и используются для технического водоснабжения.

На каждой скважине находится водонапорная башня объемом 25 м3 и высотой от 8 до 12 м. В селе имеется 15 резервуаров для воды общей емкостью 375 м3. Источником водоснабжения приняты подземные воды.

В настоящее время, ООО «Коммунальщик» имеет лицензию                        КРР № 01725 ВЭ на право пользования семнадцатью участками недр с целью добычи подземных вод для хозяйственно – питьевого водоснабжения сельского населённого пункта Тюхтет. Срок действия лицензии до                       28.02.2027 года. В лицензионном соглашении установлен разрешенный (предельно допустимый) суммарный водоотбор подземных вод из                          15 одиночных скважин – 7011 м3/сут, максимальное понижение уровня, в зависимости от конструкции скважины составляет от 12 до 77 м.

1 скв.101 30 255 53 11,81        -ул. Полевая

1 скв. 109 30 492 77 5,14         -ул. Кирова

1 скв. 150 30 - - 12,87              - ул. Полярная

1 скв. 122,5 30 268 67,8 10,66 - ул. Советская

1 скв. 102 30 810 33,5 30,37    - ул. Юности

1 скв. 120 30 161 28 18,01       -ул. Гагарина

1 скв. 120 30 414 54 8,61         -ул. Шестаковых

1 скв. 121 30 864 50 21,66       -ул. Восточная (больничная)

1 скв. 120 30 203 47 10,52       -ул. Давыдова

1 скв. 120 30 203 47 26,98       - ул. Советская (администрация района)

1 скв. 90 216 20 2,96                -ул. Восточная

1 скв. 145 30 1969 82 27,18     -ул. Кирова (Революции -центр)

1 скв. 93 30 342 19 12,74         -ул. Интернациональная

1 скв. 120 30 150 12,5 9,84      -ул. Сосновая

1 скв. 110 30 314 52 5,60         -ул. Дружбы

На территории с. Тюхтет распространен верхнемеловой водоносный комплекс.

Подземные воды напорные, относятся к категории защищенных.

Зона санитарной охраны подземных вод строгого режима для водозаборных скважин составляет 30м.

Качество подземных вод верхней части водоносного комплекса не соответствует нормативам для хозяйственно-питьевого водоснабжения по содержанию железа, марганца, по показателям мутности и цветности.

Производительность водозаборных скважин выше в глубоких скважинах, так как увеличивается мощность вскрытой обводнённой толщи.

-3-

В период 2011 года в с. Тюхтет  была произведено телеметрическое исследование всех водозаборных скважин на предмет их состояния. Практически на всех скважинах было выявлено запесочивание  в связи с большим износом фильтровых зон. В связи с этим было произведено промывание скважин.  В период 2011-2012 гг. на скважинах, обслуживающих социально значимые объекты, были установлены комплексы водоочистки (КОВ): ул.Восточная (больничная),  ул.Давыдова, ул.Советская (администрация района), ул.Юности, а также скважина по                                ул. Интернациональной.

Дождевая канализация

Поверхностные сточные воды селитебной территории допускается сбрасывать в водоемы без очистки с территории парков, газонов, с водосборной площади до 20 га, имеющей свой выпуск. На территории жилых кварталов, участков общественных зданий, улиц и площадей настоящего проекта определено 15 бассейнов, один из которых имеет площадь водосбора менее 20 га и свой выпуск. На очистные сооружения отводится наиболее загрязненная часть поверхностного стока (30%), которая образуется в период выпадения дождей, таяния снежного покрова.

-4-

с. Оскаровка

В с. Оскаровка система водоснабжения  состоит из одной скважины с водонапорной башней емкостью 15 м3. Система водоснабжения тупиковая, общей протяженностью 1980 метров. Разбор воды производится из специально установленных колонок. Качество воды подземных источников не соответствует требованиям Сан-ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода…» по содержанию железа и марганца.

д. Романовка

В д. Романовка система водоснабжения состоит из одной скважины с работающим погружным насосом. Непосредственно разбор воды происходит из скважины. Качество воды подземных источников не соответствует требованиям Сан-ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода…» по содержанию железа и марганца.

д. Пузаново

В д. Пузаново система водоснабжения состоит из одной скважины с водонапорной башней объемом 18 м3. Разбор воды производится непосредственно из водонапорной башни, система водоснабжения отсутствует. Качество воды подземных источников не соответствует требованиям Сан-ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода…» по содержанию железа и марганца.

д. Покровка

В д. Покровка единая система водоснабжения отсутствует. Население потребляет воду как из открытых источников (река, колодцы), так и из маломерных скважин с ручными и электронасосами.  Качество воды подземных источников не соответствует требованиям Сан-ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода…» по содержанию железа и марганца.